## Спецификация

## Январь 2008

# ИБЭП–1600Вт

Встраиваемый в 19” источник бесперебойного электропитания предназначен для бесперебойного электропитания Атомных электростанций, МЧС, ГЛОНАСС, военных объектов, радиорелейных станций, аппаратуры абонентского уплотнения, оборудования DSL, и прочего телекоммуникационного оборудования. Состоит из 4 выпрямителей, один из которых может находиться в горячем резерве. Может поставляться в неполной комплектации выпрямителей.

### Технические характеристики

|  | ИБЭП 220В-60В 1600Вт | ИБЭП 220В-48В 1600Вт | ИБЭП 220В-24В 1200Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Входные параметры |
| Входная сеть | Однофазная 220В |
| Диапазон входного напряжения по 1ф. | 90В-300В (номинальное 176-300В) 47,5-52,5Гц, с плавным линейным снижением мощности до 21% от номинала при напряжении менее 176В |
| Макс. входной ток | 10A | 10А | 7,6А |
| Авт. выкл. по входу | Отсутствует, рекомендуется установить на 16А |
| Защита от переходных процессов первичной сети | Защита от импульсных перенапряжений и помех - 3 ступень защиты в каждом выпрямительном модуле, рекомендуется установить 2 ступень защиты 40кА Защита от перенапряжений до 310В на фазу и отключение входных цепей при превышении (защита от обрыва «нуля», от «перекоса» фаз) |
| Выходные параметры |
| Выходное напряжение | 54-72 | 43,2-57,6 | 21,6-28,8 |
| Макс. выходной ток | 26,7A при 60В | 33,4А при 48В | 50А при 24В |
| Выходной ток с учетом резерва n+1 | 20A при 60В | 25А при 48В | 37,5А при 24В |
| Макс. выходная мощность | 1600Вт | 1600Вт | 1200Вт |
| Выходная мощность с учетом резерва n+1 | 1200Вт | 1200Вт | 900Вт |
| Система |
| КПД | 92% | 92% | 90% |
| Коэффициент мощности | 0,999 |
| Тип выпрямителя | ПНС 220-60В 400Вт | ПНС 220-48В 400Вт | ПНС 220-24В 300Вт |
| Охлаждение | Конвекционное |
| Количество выпрямителей | 4 из 4 шт. макс. |
| Габариты ИБЭП (ГxШxВ) | 266мм * 482мм * 133мм (3U) |
| Температура окружающей среды | -40˚С…+50˚С |
| Температура хранения | -40˚С…+85˚С |
| Масса, кг. |  |
| Коммутация |  |
| Автоматы нагрузки | 6А,6А,10А,10А | 6А,6А,10А,10А | 10А,10А,16А,25А |
| Функции |  |
| Измерение напряжения |
| Выравнивание токов | Автоматическое |
| Защита | от перенапряжения на выходе, от низкого выходного напряжения, от превышения тока заряда, от высокой температуры, от перегрузки по току разряда, от короткого замыкания по выходу. |
| Измерение | Входное напряжение, выходное напряжение, выходной ток, температура выпрямителя, выходная мощность |
| Подключение |  |
| Входная сеть | подключение к клеммникам сзади |
| Нагрузка | Автоматические выключатели, подключение к клеммникам сзади |
| Батареи | Автоматический выключатель, подключение к клеммникам сзади |
| Мониторинг и управление | Программа мониторинга |
| Интерфейс | USB (стандартно), RS-485 (ModBus) ,RS-232, Ethernet (SNMP) |
| Местная сигнализация | Звуковая, световая |
| Местная индикация | Цифроаналоговая (ЖКИ) |
| Телеметрия | 2-а сигнала из 10-и по выбору, ввод двух сигналов ОПС |
| Журнал АБ | Сохранение 10 событий разряда батарей, сохранение информации о неисправных элементах АБ с фиксацией номера АБ и группы АБ |
| Гарантия качества |  |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | 20 лет |
| Декларация | №Д-Э-3306 |
| Сертификаты | Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО9001-2001 |
| Срок изготовления | 4-6 недель |

# Text boxes

ООО «Фирма «Источник»

Казань, 420029, ул. Сибирский тракт, 34

Тел./факс  (843) 279-45-66, 279-45-68, 510-99-75

E-mail: zakaz@ibep.ru, master@ibep.ru Web: www.ibep.ru

В своем составе имеет защиту от глубокого разряда (LVDB).

Конфигурация ИБЭП может быть изменена под требования заказчика:

- Количество авт. выкл: от 1 до 4

- Количество авт. выкл АБ: 1 или 2

- Интерфейс: RS-485, RS-232, USB, Ethernet, протоколы ИБЭП, SNMP

- Наличие «сухих контактов»

- Подключение внешних контактов охранно-пожарной системы

- Наличие грозозащиты

- Отключение неприоритетной нагрузки

- Может поставляться в шкафах 19".

- Комплектуется батареями по требованию заказчика

Отличительные возможности ИБЭП специального назначения для особо ответственных объектов. Температурный диапазон -40С - +40С (+50С)

Широкий диапазон входного напряжения 90-176В со снижение мощности и 176В-300В с сохранением мощности

КПД – 92%, коэффициент мощности – 99,99%

Полный мониторинг и управление на русском языке

Отключение входных цепей при напряжении >310В на фазу (защита от «перекоса» фаз, от обрыва «нуля») Конвекционное охлаждение Активное выравнивание токов Полная мощность 1600 Вт Мощность с N+1 1200 Вт