# ИБЭП~220В/48В/2400Вт/1U

# ИБЭП~220В/60В/2400Вт/1U

# ИБЭП~220В/24В/1800Вт/1U

Встраиваемый в 19“ стойку компактный источник бесперебойного электропитания (ИБЭП) предназначен для  бесперебойного электропитания сельских (САТС), учрежденческих (УПАТС), радиорелейных  станций, аппаратуры уплотнения, оборудования DSL, и прочего телекоммуникационного оборудования. Может поставляться в неполной комплектации выпрямителей.

В своём составе имеет устройство контроля и управления, контактор отключения батареи (LVBD) и дистрибутива распределения постоянного тока.

Позволяет удалённый мониторинг по интерфейсу RS-485. Дополнительные опции- удалённый мониторинг по портам RS-232, USB, Ethernet, SNMP.

# Отличительные особенности

- Резонансная технология делает модуль ведущим по эффективности в индустрии телекоммуникаций и крайне компактным по размерам

- КПД – 92%, коэффициент мощности – 99,99%

- Широкий диапазон входного напряжения от 90-300В с плавным включением и синусоидальным потреблением тока

- Простая система установки выпрямительных модулей в сочетании с возможностью «горячей замены» делает их простыми и удобными в эксплуатации

- Полностью фронтальное обслуживание

- Полный мониторинг и управление на русском языке

- Активное выравнивание токов выпрямителей

- Принудительное охлаждение в сочетании с оптимальным тепловым расчётом позволяет работать в любых условиях, не ограничивая по расширению  системных решений

- Измерение симметричности напряжений до 20 аккумуляторных батарей

- Цветовая индикация выходной мощности и аварийных ситуаций

- Защита от перегрузок, коротких замыканий, перенапряжения и перегрева

- Гибкая и модульная архитектура позволяет наращивание мощности. Это Ваш ключ к минимизации капитальных затрат.

# Технические характеристики

|  | ИБЭП~220В/60В/2400Вт | ИБЭП~220В/48В/2400Вт | ИБЭП~220В/24В/1800Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Входные параметры |  |  |  |
| Входная сеть | Однофазная 220В |  |  |
| Диапазон входного напряжения по 1ф. | 90В-300В (номинальное 176-310В) 47,5-52,5Гц, с плавным линейным снижением мощности до 21% от номинала при напряжении менее 176В |  |  |
| Макс. входной ток | 15А |  | 11,4А |
| Защита по входу | Присутствует в каждом выпрямителе, рекомендуется установить внешнюю защиту с номинальным током 25А |  |  |
| Защита от переходных процессов первичной сети | Защита от импульсных перенапряжений и помех - 3 ступень защиты в каждом выпрямительном модуле, рекомендуется установить 2 ступень защиты 40кА Защита от перенапряжений до 310В на фазу и отключение входных цепей при превышении (защита от обрыва «нуля», от «перекоса» фаз) |  |  |
| Выходные параметры |  |  |  |
| Выходное напряжение | 54-72В | 43,2-57,6В | 21,6-28,8В |
| Макс. выходной ток | 44,4A | 55,5А | 83,3А |
| Выходной ток с учетом резерва n+1 | 29,6A | 37А | 55,5А |
| Макс. выходная мощность | 2400Вт |  | 1800Вт |
| Выходная мощность с учетом резерва n+1 | 1600Вт |  | 1200Вт |
| Пульсации выходного напряжения | Не более 50мВ |  |  |
| Система |  |  |  |
| КПД | 92% |  | 91% |
| Коэффициент мощности | 0,99 |  |  |
| Тип выпрямителя | ПНС~220/60В/800Вт | ПНС~220/48В/800Вт | ПНС~220/24В/600Вт |
| Охлаждение | Принудительное |  |  |
| Количество выпрямителей | 3 из 3 шт. макс. |  |  |
| Габариты ИБЭП (ГxШxВ) | 250х482х44 (1U) |  |  |
| Температура окружающей среды | -40˚С…+40˚С |  |  |
| Аккумуляторные батареи | Внешние под заказ |  |  |
| Коммутация |  |  |  |
| Автоматы нагрузки | 6 предохранителей ATO Fuse |  |  |
| LVBD | 80А |  |  |
| Батарейный автомат | 2 предохранителя Maxi Fuse |  |  |
| Функции |  |  |  |
| Измерение напряжения | 5 каналов измерения напряжения на аккумуляторах (стандартно), до 20 - опция |  |  |
| Выравнивание токов | Автоматическое |  |  |
| Защита | от перенапряжения на выходе, от превышения тока заряда, от высокой температуры, от перегрузки по току разряда |  |  |
| Контроль температуры батареи | 1 канал измерения |  |  |
| Температурная компенсация | Настраиваемая |  |  |
| Формирование аварийных событий | 256 аварийных событий, передача сообщения об аварии 1 и 2 степени |  |  |
| Холодный пуск | Есть |  |  |
| Измерение | Входное напряжение и частота каждой фазы, ток заряда АБ, ток разряда АБ, выходное напряжение, выходное напряжение и ток каждого модуля, температура выпрямителя в двух точках |  |  |
| Подключение |  |  |  |
| Входная сеть Нагрузка Батареи | Подключение к клеммникам сверху |  |  |
| Мониторинг и управление |  |  |  |
| Интерфейс | RS-485 (стандартно), RS-232, USB, Ethernet |  |  |
| Телеметрия | 10 релейных сигналов, ввод двух сигналов ОПС |  |  |
| Местная сигнализация | Звуковая, цифровая и цифроаналоговая |  |  |
| Журнал АБ | Сохранение 10 событий разряда батарей, сохранение информации о неисправных элементах АБ с фиксацией номера АБ и группы АБ |  |  |
| Гарантия качества |  |  |  |
| Гарантия | 2 года |  |  |
| Срок службы | 20 лет |  |  |
| Сертификаты | Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО9001-2001 Сертификат соответствия продукции в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарт России № РОСС RU.АИ50.Н14889 |  |  |