Высокий КПД и коэффициент

мощности, функциональность,

цифровое управление,

оптимальная стоимость.

# ИБЭП~220В/4000Вт/2U

24В, 48В, 60В

Увеличенная мощность до 4000Вт.

Встраиваемый в 19“ стойку Источник бесперебойного электропитания (ИБЭП) предназначен для  бесперебойного электропитания для оборудования связи, телекоммуникаций и промышленности

| # Отличительные особенности |  |
| --- | --- |
| - Резонансная технология делает модуль ведущим по эффективности в индустрии телекоммуникаций и крайне компактным по размерам |  |
| - КПД – 92%, коэффициент мощности – 99,99% |  |
| - Широкий диапазон входного напряжения от 90-300В с плавным включением и синусоидальным потреблением тока |  |
| - Простая система установки выпрямительных модулей в сочетании с возможностью «горячей замены» делает их простыми и удобными в эксплуатации |  |
| - Полностью фронтальное обслуживание |  |
| - Полный мониторинг и управление на русском языке |  |
| - Активное выравнивание токов выпрямителей |  |
| - Принудительное охлаждение в сочетании с оптимальным тепловым расчётом позволяет работать в любых условиях, не ограничивая по расширению системных решений |  |

# Технические характеристики

|  | ИБЭП~220В/60В/4000Вт | ИБЭП~220В/48В/4000Вт |  | ИБЭП~220В/24В/3000Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные параметры |  |  |  |  |  |
| Входная сеть | Однофазная 220В |  |  |  |  |
| Диапазон входного напряжения по 1ф. | 90В-300В (номинальное 176-310В) 47,5-52,5Гц, с плавным линейным снижением мощности до 21% от номинала при напряжении менее 176В |  |  |  |  |
| Макс. входной ток | 25A |  | 25А |  | 19А |
| Авт. выкл. по входу | Отсутствует, рекомендуется установить на 32А |  |  |  |  |
| Защита от переходных процессов первичной сети | Защита от импульсных перенапряжений и помех - 3 ступень защиты в каждом выпрямительном модуле, рекомендуется установить 2 ступень защиты 40кА Защита от перенапряжений до 310В на фазу и отключение входных цепей при превышении (защита от обрыва «нуля», от «перекоса» фаз) |  |  |  |  |
| Выходные параметры |  |  |  |  |  |
| Выходное напряжение | 54-72 | 43,2-57,6 |  | 21,6-28,8 |  |
| Макс. выходной ток | 74A | 92,5А |  | 138,5А |  |
| Выходной ток с учетом резерва n+1 | 59,2A | 74А |  | 110,8А |  |
| Макс. выходная мощность | 4000Вт |  |  | 3000Вт |  |
| Выходная мощность с учетом резерва n+1 | 3200Вт |  |  | 2400Вт |  |
| Пульсации выходного напряжения | Не более 50мВ |  |  |  |  |
| Система |  |  |  |  |  |
| КПД | 92% |  |  | 91% |  |
| Коэффициент мощности | 99% |  |  |  |  |
| Тип выпрямителя | ПНС~220/60В/800Вт | ПНС~220/48В/800Вт |  | ПНС~220/24В/600Вт |  |
| Охлаждение | Принудительное |  |  |  |  |
| Количество выпрямителей | 5 из 5 шт. макс. |  |  |  |  |
| Габариты ИБЭП (ГxШxВ) | 250х482х89 (2U) |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -40˚С…+40˚С |  |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи | Под заказ |  |  |  |  |
| Коммутация |  |  |  |  |  |
| Автоматы нагрузки | До 6 шт. |  |  |  |  |
| LVBD и LVLD | 80А / опция |  |  |  |  |
| Батарейный автомат | До 2 шт. |  |  |  |  |
| Функции |  |  |  |  |  |
| Измерение напряжения | 5 каналов измерения напряжения на аккумуляторах |  |  |  |  |
| Выравнивание токов | Автоматическое |  |  |  |  |
| Защита | от перенапряжения на выходе, от превышения тока заряда, от высокой температуры, от перегрузки по току разряда |  |  |  |  |
| Контроль температуры батареи | 1 канал измерения |  |  |  |  |
| Температурная компенсация | Настраиваемая |  |  |  |  |
| Формирование аварийных событий | 256 аварийных событий, передача сообщения об аварии 1 и 2 степени |  |  |  |  |
| Холодный пуск | Есть |  |  |  |  |
| Измерение | Входное напряжение и частота каждой фазы, ток заряда АБ, ток разряда АБ, выходное напряжение, выходное напряжение и ток каждого модуля, температура выпрямителя в двух точках |  |  |  |  |
| Подключение |  |  |  |  |  |
| Входная сеть | подключение к клеммникам сверху |  |  |  |  |
| Нагрузка | Авт. выкл. фронтально, подключение к клеммникам сверху |  |  |  |  |
| Батареи | Авт. выкл. фронтально, подключение к клеммникам сверху |  |  |  |  |
| Мониторинг и управление |  |  |  |  |  |
| Интерфейс | RS-485 (стандартно), RS-232, USB, Ethernet |  |  |  |  |
| Телеметрия | 10 сигналов, ввод двух сигналов ОПС |  |  |  |  |
| Местная сигнализация | Звуковая, цифровая и цифроаналоговая |  |  |  |  |
| Журнал АБ | Сохранение 10 событий разряда батарей, сохранение информации о неисправных элементах АБ с фиксацией номера АБ и группы АБ |  |  |  |  |
| Гарантия качества |  |  |  |  |  |
| Гарантия | 2 года |  |  |  |  |
| Срок службы | 20 лет |  |  |  |  |
| Сертификаты | Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО9001-2001 |  |  |  |  |