# Технические характеристики

|  | ## ПНС 220В-200В 1000Вт 5U |
| --- | --- |
| Входные параметры |  |
| Диапазон входного напряжения | 90В-176В с плавным линейным снижением мощности до 23% от номинала; 176В-300В – полная мощность, 47,5-52,5Гц |
| Макс. входной ток | 6,1A |
| Защита от переходных процессов и аварии первичной сети | Защита от перенапряжений до 310В на фазу и отключение входных цепей при превышении (защита от обрыва «нуля», от «перекоса» фаз). Дистанционное выключение силовой части с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения сети Защита от импульсных перенапряжений и помех - 3 ступень защиты в каждом выпрямительном модуле. |
| Выходные параметры |  |
| Выходное напряжение | 183,6-244,8В |
| Точность стабилизации выходного напряжения | +-1% |
| Макс. Выходной ток | 4,9А при 204В |
| Макс. Выходная мощность | 1000Вт |
| Точность стабилизации выходной мощности | +-2% |
| КПД (при Uсети=220В) | 95% максимальный при 70% Pвых 94,8% при 100% Pвых |
| Коэффициент мощности | 0,999 |
| Напряжение изоляции | Вход-выход 2000В AC Вход-земля 2000В AC Выход-земля 1500В AC |
| Пульсации выходного напряжения | 250мВ пик-пик стабилизация Uвых 400мВ пик-пик стабилизация Pвых, Iогр. |
| Охлаждение | Конвекционный |
| Габариты ПНС (ГxШxВ) | 234мм х 88мм х 44мм (3U) |
| Рабочая температура окружающей среды | -40˚С…+40˚С без ограничения вых. мощности +40˚С…+50˚С с ограничением вых. мощности |
| Температура хранения | -40˚С…+85˚С |
| Масса,кг | 3,0 |
| Функции |  |
| Защита | От перенапряжения на входе, от перенапряжения на выходе, от низкого выходного напряжения, от высокой температуры, от короткого замыкания по выходу. |
| Измерение | Входное напряжение, выходное напряжение, выходной ток, температура радиатора выпрямителя, выходная мощность |
| Подключение |  |
| Входная сеть | «Земля» – контакт P1; «Ноль» - контакт P2; «Фаза» - контакт P3; |
| Нагрузка | «+Uвых» - контакты P4; «-Uвых» - контакты P7; |
| Мониторинг и управление |  |
| Интерфейс | RS-485 |
| Телеметрия | Через порт RS-485 |
| Местная сигнализация | Световая (цветной светодиод) |
| Гарантия качества |  |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | 20 лет |
| Декларация |  |
| Сертификаты | Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО9001-2001 |