Хиты продаж!

Преобразователь напряжения стабилизирующий ПНС 220В 800Вт.

ПНС предназначен для электропитания телекоммуникационной аппаратуры различного назначения напряжением  24В, 48В и 60В постоянного тока в буфере с аккумуляторной батареей или без нее  для самостоятельной работы или в составе  электропитающих установок.

ПНС разработан с применением самых современных схемотехнических решений в области средств электроники  и  с использованием новейших материалов и электронных компонентов, позволяющих обеспечить высокое качество выходного постоянного напряжения и надежность работы в течении всего периода эксплуатации.

Отличительные возможности.

- Широкий диапазон входного и выходного напряжения :

- Высокий КПД за счет резонансной схемы построения ;

- «Горячая замена»;

- высокая удельная мощность;

- отличные массогабаритные показатели, высота блока 1U;

- цифровое управление;

- полный мониторинг и управление через порт RS-485;

- принудительное охлаждение;

- широкий рабочий температурный диапазон от –40С до +50С;

- световая индикация режимов работы   ПНС;

ПНС обеспечивает:

- стабилизацию выходного напряжения;

- стабилизацию выходной мощности;

- ограничение тока нагрузки;

- защиту от повышенного входного напряжения;

- защиту от повышенного выходного напряжения;

- защиту от короткого замыкания на выходе;

- световую и дистанционную сигнализацию;

- возможность дистанционного изменения выходного напряжения через порт RS-485;

- 300000 часов наработки до отказа.

# Технические характеристики

|  | ## ПНС 220В-24В 600Вт | ## ПНС 220В-48В 800Вт |  | ## ПНС 220В-60В 800Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные параметры |  |  |  |  |
| Диапазон входного напряжения | 90В-176В с плавным линейным снижением мощности до 21% от номинала; 176В-300В – полная мощность, 47,5-52,5Гц |  |  |  |
| Макс. входной ток | 4,0A | 5А | 5А |  |
| Защита от переходных процессов и аварии первичной сети | Защита от перенапряжений до 310В на фазу и отключение входных цепей при превышении (защита от обрыва «нуля», от «перекоса» фаз). Дистанционное выключение силовой части с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения сети Защита от импульсных перенапряжений и помех - 3 ступень защиты в каждом выпрямительном модуле. |  |  |  |
| Выходные параметры |  |  |  |  |
| Выходное напряжение | 21,6-27,8В | 43,2-57,6В |  | 54-72В |
| Точность стабилизации выходного напряжения | +-1% |  |  |  |
| Макс. Выходной ток | 25А при 24В | 16,7А при 48В |  | 13,3А при 60В |
| Макс. Выходная мощность | 600Вт | 800Вт |  | 800Вт |
| Точность стабилизации выходной мощности | +-2% |  |  |  |
| КПД (при Uсети=220В) | 89% | 92% |  | 92% |
| Коэффициент мощности | 0,999 |  |  |  |
| Напряжение изоляции | Вход-выход 2000В AC Вход-земля 2000В AC Выход-земля 1500В AC |  |  |  |
| Пульсации выходного напряжения | 100мВ пик-пик 2мВ псофометрия |  |  |  |
| Охлаждение | Принудительное (1 вентилятор) |  |  |  |
| Габариты ПНС (ГxШxВ) | 234мм х 88мм х 44мм (3U) |  |  |  |
| Рабочая температура окружающей среды | -40˚С…+50˚С |  |  |  |
| Температура хранения | -40˚С…+85˚С |  |  |  |
| Масса | 1,2 |  |  |  |
| Функции |  |  |  |  |
| Защита | От перенапряжения на входе, от перенапряжения на выходе, от низкого выходного напряжения, от высокой температуры, от короткого замыкания по выходу. |  |  |  |
| Измерение | Входное напряжение, выходное напряжение, выходной ток, температура выпрямителя, выходная мощность |  |  |  |
| Подключение |  |  |  |  |
| Входная сеть | «Земля» – контакт P1; «Ноль» - контакт P2; «Фаза» - контакт P3; |  |  |  |
| Нагрузка | «+Uвых» - контакты P5; «-Uвых» - контакты P4; |  |  |  |
| Мониторинг и управление |  |  |  |  |
| Интерфейс | RS-485 |  |  |  |
| Телеметрия | Через порт RS-485 |  |  |  |
| Местная сигнализация | Световая (цветной светодиод) |  |  |  |
| Гарантия качества |  |  |  |  |
| Гарантия | 2 года |  |  |  |
| Срок службы | 20 лет |  |  |  |
| Декларация |  |  |  |  |
| Сертификаты | Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО9001-2001 |  |  |  |